## расчет
Приложение №________ к договору (контракту) энергоснабжения №_______ от ______________
Расчет
Нормативных технологических потерь при ее передаче по электрическим сетям потребителя.
Расчет нормативных технологический потерь производится в соответствии, с Инструкцией по организации в Министерстве энергетики РФ работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям, утвержденной приказом Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 г. №326.
Наименование потребителя:
Наименование и место нахождения эл. сетей в отношении которых производится расчет:
Данные объекта
Параметры подстанции:
Мощность силового трансформатора Т-1 | [6 empty] | кВА
Мощность силового трансформатора Т-2 | [6 empty] | кВА
Количество приборов учета: | [6 empty] | шт.
Напряжение на высшей стороне трансформатора Ui: | [6 empty] | кВ
Номинальное напряжение высшей обмотки Uном: | [6 empty] | кВ
Данные потребления электроэнергии:
Потребленная электроэнергия за базовый период (Wос.Б.) | [6 empty] | кВт×ч
Планируемая потребленная электроэнергия на регулируемый период (Wос.р.) | [6 empty] | кВт×ч
Расчет потерь.
В соответствии с инструкцией расчета технологических потерь электроэнергии рассчитаем условно-постоянные потери в трансформаторной подстанции
Определяем потери электроэнергии в трансформаторе по формуле:
Где Тpi – количество часов использования трансформатора
Ui – напряжение на высшей стороне обмотки
Uном – номинальное напряжение на высшей стороне обмотки
По паспортным данным определяем потери холостого хода в трансформаторе:
Pхх= |  | кВт |  | Pхх= |  | кВт
∆WxТР1 = | #REF!
∆WxТР2 = | #REF!
Потери электроэнергии в трансформаторе тока определяется согласно ГОСТ 7746-2001 по номинальной нагрузке трансформатора тока
Pтт= | Sномтт×cosj
DWтт=Ртт×8760
Определим потери в электросчетчике:
Pсч= | Рномсч×количество цепей
DWсч=Рсч×8760
Определяем потери электроэнергии в кабельной линии 10 кВ.
Потери электроэнергии в изоляции силовых кабелей принимаются в соответствии и с таблицей №10.
Наименование КЛ 10кВ |  |  | Сечение КЛ 10кВ |  | Потери кВтч
Суммировав потери в приборах учета, соединительных проводах и сборных шинах, силовых трансформаторов получим условно-постоянные потери:
DWтп=DWхТР1+DWхТР2+q(DWтт+DWпу)+DWкл=
Где q - количество приборов учета
В соответствии синструкцией расчета технологических потерь электроэнергии определяем нагрузочные потери в трансформаторной подстанции
Нагрузочные потери электроэнергии определяются по формуле:
;кВтч
Где:
- потери мощности трансформаторе при средних за базовый период нагрузках, кВт;
квадрат коэффициента формы графика за базовый период;
- коэффициент, учитывающий различие конфигураций графиков активной и реактивной нагрузки (принимается равным 0,99);
Т - число часов в базовом периоде, ч.
Определим коэффициент Кф :
Где
- коэффициент заполнения графика равный 0,5;
Нагрузочные потери мощности при средних за базовый период нагрузках определяются по формуле:
Где
- среднее значение токовой нагрузки, А;
R - активное сопротивление трансформатора, Ом.
Среднее значение токовой нагрузки равно:
где
- электроэнергия в узле за базовый период Т, кВт.ч;
Активное сопротивление двухобмоточного трехфазного трансформатора определяется в соответствии с паспортными данными оборудования по формуле:
Где
- потери мощности короткого замыкания, кВт;
- номинальное напряжение высшей обмотки, кВ;
- номинальная мощность трехфазного трансформатора, МВА .
Подставив полученные значения токовой нагрузки и активного сопротивления определяем нагрузочные потери мощности:
Определим нагрузочные потери электроэнергии:
Нагрузочные потери электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям потребителя на регулируемый период определяются по формуле:
где
- нагрузочные потери электроэнергии за базовый и на регулируемый периоды соответственно;
- отпуск электроэнергии в сеть в базовом и регулируемом периодах соответственно.
Суммировав полученные данные условно-постоянных потерь и нагрузочных потерь за регулируемый период получим технологические потери:
где
- условно-постоянные потери электроэнергии.
Норматив технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям определяется в процентах по электрической сети в целом и рассчитывается по формуле:
Генеральный директор
ОАО "Горэлектросеть" | [5 empty] | С. Ю. Мурадов
Технический директор
ОАО "Горэлектросеть" | [5 empty] | Д. А. Кузнецов
Представитель потребителя: