## 16.06.10 контр.ч.-P,Q,U
ВЕДОМОСТЬ
режимного дня 16.06.10г. по ОАО " Горэлектросеть " г. Кисловодск
((замеры активной, реактивной мощности и напряжения в контрольные часы ( 04-00, 10-00, 22-00 ))
№ | № присоед./ | Р , МВт | Q, МВАр | U, КВ | Р , МВт | Q, МВАр | U, КВ | Р , МВт | Q, МВАр | U, КВ
п / п | / время замера |  | 04-00 |  |  | 10-00 |  |  | 22-00
1 | ТГК-8 Ф-101 | 1.3426 | 0.81017 | 10.3 | 3.7091 | 1.6717 | 10.05 | 2.4726 | 1.1167 | 10.25
2 | ---- / / ---- Ф-102 | 1.3085 | 0.8641 | 10.3 | 3.2234 | 1.5613 | 10.05 | 2.2098 | 1.0091 | 10.25
3 | Пс." 309 " Ф-162 | 1.2322 | 0.74396 | 10.4 | 2.1 | 1.3011 | 10.2 | 2.0346 | 1.2392 | 10.2
4 | ---- / / ---- Ф-163 | 1.0322 | 0.54972 | 10.4 | 1.6819 | 0.77731 | 10.2 | 1.7123 | 0.70792 | 10.2
5 | ---- / / ---- Ф-164 | 0.32185 | 0.16093 | 10.4 | 0.80228 | 0.36715 | 10.2 | 0.81413 | 0.34008 | 10.2
6 | ---- / / ---- Ф-165 | 0.93576 | 0.53825 | 10.4 | 1.7056 | 0.92667 | 10.2 | 1.5676 | 0.81027 | 10.2
7 | Пс." Зеленогорская " Ф-104 | 0.82677 | 0.56089 | 10.5 | 1.9716 | 1.216 | 10.3 | 1.1386 | 0.69977 | 10.3
8 | ---- / / ---- Ф-105 | 0.46454 | 0.19134 | 10.5 | 0.83422 | 0.31283 | 10.3 | 0.99561 | 0.38963 | 10.3
9 | ---- / / ---- Ф-106 | 0.55526 | 0.25469 | 10.5 | 0.89797 | 0.3926 | 10.3 | 1.1464 | 0.49164 | 10.3
10 | ---- / / ---- Ф-107 | 0.73486 | 0.53376 | 10.5 | 0.81681 | 0.54158 | 10.3 | 0.53749 | 0.41183 | 10.3
11 | ---- / / ---- Ф-111 | 0.79382 | 0.35868 | 10.5 | 1.9317 | 0.83037 | 10.3 | 2.1273 | 0.91694 | 10.3
12 | ---- / / ---- Ф-112 | 1.6768 | 0.69865 | 10.5 | 1.8093 | 0.75388 | 10.3 | 1.7901 | 0.79846 | 10.3
13 | ---- / / ---- Ф-118 | 0.84688 | 0.53005 | 10.5 | 1.2918 | 0.60283 | 10.3 | 1.444 | 0.69765 | 10.3
14 | ---- / / ---- Ф-187 | 0.92041 | 0.58372 | 10.5 | 1.865 | 0.84908 | 10.3 | 1.7812 | 0.81803 | 10.3
15 | ---- / / ---- Ф-188 | 0.24191 | 0.12538 | 10.4 | 0.49949 | 0.19045 | 10.3 | 0.16359 | 0.070646 | 10.3
16 | Пс." Парковая " Ф-114 | 0.02194 | 0.028084 | 10.3 | 0.042166 | 0.079466 | 10.4 | 0.021538 | 0.049492 | 10.4
17 | ---- / / ---- Ф-115 | 0.29903 | 0.19388 | 10.3 | 0.93609 | 0.53768 | 10.4 | 0.69173 | 0.42074 | 10.4
18 | ---- / / ---- Ф-116 | 0.29748 | 0.19625 | 10.3 | 0.55659 | 0.29454 | 10.4 | 0.677 | 0.33571 | 10.4
19 | ---- / / ---- Ф-117 | 0.013176 | 0.088115 | 10.3 | 0.039347 | 0.267 | 10.4 | 0.025544 | 0.26867 | 10.4
20 | ---- / / ---- Ф-118 | 0.73902 | 0.2583 | 10.3 | 1.2775 | 0.43468 | 10.4 | 1.0171 | 0.36183 | 10.4
21 | ---- / / ---- Ф-119 | 0.87721 | 0.61119 | 10.3 | 1.5228 | 0.9582 | 10.4 | 1.4978 | 0.93038 | 10.4
22 | ---- / / ---- Ф-120 | 0.62153 | 0.29128 | 10.3 | 1.1823 | 0.52939 | 10.4 | 1.1661 | 0.47581 | 10.4
23 | Пс." Запикетная " Ф-130 | 0.59482 | 0.25679 | 10.7 | 1.3172 | 0.44368 | 10.3 | 1.1242 | 0.36092 | 10.5
24 | ---- / / ---- Ф-131 | 0.73926 | 0.55691 | 10.7 | 1.5678 | 0.84693 | 10.3 | 1.3321 | 0.66646 | 10.5
25 | ---- / / ---- Ф-132 | 0.73066 | 0.47229 | 10.7 | 1.8201 | 0.72755 | 10.3 | 1.0927 | 0.44724 | 10.5
26 | ---- / / ---- Ф-133 | 0 | 0 | Отключен | 0 | 0 | Отключен | 0 | 0 | Отключен
27 | ---- / / ---- Ф-137 | 0.038824 | 0.039706 | 10.7 | 0.039063 | 0.036493 | 10.3 | 0.040266 | 0.03672 | 10.5
28 | ---- / / ---- Ф-139 | 0.087741 | 0.029461 | 10.7 | 0.086364 | 0.021891 | 10.3 | 0.088277 | 0.021364 | 10.5
29 | ---- / / ---- Ф-141 | 0.069655 | 0.060948 | 10.7 | 0.070619 | 0.054322 | 10.3 | 0.068443 | 0.059706 | 10.5
|  | 18.3647 |  |  | 35.5981 |  |  | 30.778

## 16.06.10 сводн. вед.
ВЕДОМОСТЬ
почасовых замеров активного и реактивного потребления электрической мощности ( МВт, МВАр )
в режимный день 16.06.2010 г. по ОАО "Горэлектросеть" г.Кисловодск.
[9 empty] | tср.сут. | = +22,5 °C
ЧАСЫ | ТГК-8 |  | Пс. "309" |  | Пс. "Зеленог-я" |  | Пс. "Парк-я" |  | Пс. "Запикетная" |  | Город
| P , МВт | Q , МВАр | P , МВт | Q , МВАр | P , МВт | Q , МВАр | P , МВт | Q , МВАр | P , МВт | Q , МВАр | P , МВт | Q , МВАр
00-00 | 3.2994 | 2.0774 | 4.613 | 2.5926 | 6.9941 | 4.2755 | 3.8471 | 2.3951 | 2.4938 | 1.5642 | 21.2474 | 12.9048
01-00 | 2.9092 | 1.8347 | 4.0686 | 2.3013 | 6.7447 | 4.1319 | 2.9335 | 1.8449 | 2.2261 | 1.4015 | 18.882 | 11.5143
02-00 | 2.6693 | 1.6832 | 3.522 | 1.9929 | 6.3277 | 3.8808 | 2.7873 | 1.743 | 2.0744 | 1.2955 | 17.3808 | 10.5954
03-00 | 2.7266 | 1.7215 | 3.522 | 1.9929 | 6.5087 | 3.7578 | 2.7873 | 1.743 | 2.0278 | 1.2654 | 17.5723 | 10.4806
04-00 | 2.6511 | 1.6743 | 3.522 | 1.9929 | 7.0612 | 3.8372 | 2.8694 | 1.6671 | 2.261 | 1.4161 | 18.3647 | 10.5875
05-00 | 3.0206 | 1.4098 | 3.4792 | 1.8761 | 7.6241 | 3.6082 | 3.3594 | 1.7924 | 2.8097 | 1.2553 | 20.293 | 9.9418
06-00 | 3.3089 | 1.5467 | 3.7138 | 2.0086 | 7.6974 | 3.6429 | 3.4583 | 1.9066 | 3.1995 | 1.4229 | 21.3779 | 10.5277
07-00 | 4.2539 | 1.983 | 4.2288 | 2.2803 | 8.0288 | 3.8021 | 4.12 | 2.2677 | 3.6283 | 1.5957 | 24.2597 | 11.9288
08-00 | 5.2419 | 2.4429 | 4.8058 | 2.5966 | 9.4667 | 4.5129 | 4.777 | 2.7708 | 4.5373 | 1.982 | 28.8288 | 14.3052
09-00 | 6.3167 | 2.9486 | 5.897 | 3.1718 | 11.7878 | 5.6316 | 5.2078 | 2.9151 | 4.6092 | 2.0007 | 33.8185 | 16.6679
10-00 | 6.9325 | 3.233 | 6.2898 | 3.3722 | 11.918 | 5.6897 | 5.5568 | 3.101 | 4.901 | 2.1309 | 35.5981 | 17.5268
11-00 | 7.3463 | 3.3336 | 6.6138 | 3.3858 | 11.996 | 5.994 | 5.673 | 3.1515 | 4.8784 | 2.0549 | 36.5076 | 17.9199
12-00 | 7.8596 | 3.5681 | 6.2761 | 3.196 | 10.6796 | 5.2327 | 5.6856 | 3.2313 | 4.6947 | 1.9834 | 35.1956 | 17.2115
13-00 | 7.3876 | 3.3519 | 6.3438 | 3.215 | 10.7131 | 5.2458 | 5.3527 | 3.0363 | 4.4622 | 1.8944 | 34.2593 | 16.7434
14-00 | 7.2308 | 3.2817 | 6.2629 | 3.1825 | 10.8062 | 5.3947 | 5.2679 | 3.0061 | 4.4466 | 1.885 | 34.0144 | 16.7501
15-00 | 7.3872 | 3.3527 | 6.2822 | 3.1838 | 11.0287 | 5.5422 | 5.2944 | 3.0332 | 4.3218 | 1.8333 | 34.3143 | 16.9453
16-00 | 6.507 | 2.9542 | 6.1315 | 3.092 | 10.9528 | 5.4956 | 5.1758 | 2.9902 | 4.4835 | 1.9021 | 33.2507 | 16.434
17-00 | 6.3454 | 2.881 | 5.6613 | 2.849 | 10.2368 | 5.0699 | 4.9819 | 2.8965 | 4.1351 | 1.7731 | 31.3605 | 15.4695
18-00 | 5.676 | 2.5769 | 5.6613 | 2.849 | 9.9491 | 4.8553 | 4.9784 | 2.8657 | 4.1261 | 1.7658 | 30.3909 | 14.9126
19-00 | 5.0216 | 2.2796 | 5.6613 | 2.849 | 9.944 | 4.8643 | 4.1432 | 2.4504 | 3.5788 | 1.5244 | 28.3488 | 13.9677
20-00 | 4.6775 | 2.1237 | 5.5829 | 2.8084 | 10.2755 | 4.9298 | 4.1432 | 2.4504 | 3.6958 | 1.5794 | 28.3749 | 13.8918
21-00 | 4.5366 | 2.06 | 6.0501 | 3.0569 | 10.4883 | 5.0143 | 4.8666 | 2.81 | 3.5946 | 1.5321 | 29.5362 | 14.4732
22-00 | 4.6825 | 2.1258 | 6.1285 | 3.0974 | 11.1242 | 5.2946 | 5.0968 | 2.8426 | 3.7461 | 1.5924 | 30.778 | 14.9528
23-00 | 4.0977 | 2.1753 | 5.8212 | 2.5178 | 9.5046 | 4.1838 | 5.0005 | 2.3726 | 3.181 | 1.423 | 27.6049 | 12.6724
24-00 | 3.38 | 1.7968 | 5.2214 | 2.268 | 8.4956 | 3.8003 | 4.1026 | 1.8173 | 2.9219 | 1.3138 | 24.1215 | 10.9962

## 15.12.10 котр.ч.-P,Q,U
Зимний режимный день 15.12.2010г. по Кисловодскому предприятию ОАО "Горэлектросеть"
((замеры активной, реактивной мощности и напряжения в контрольные часы ( 03-00,04-00, 09-00,10-00,18-00,19-00 ))
№ присоед./ | Р , МВт | Q, МВАр | U, КВ | Р , МВт | Q, МВАр | U, КВ | Р , МВт | Q, МВАр | U, КВ | Р , МВт | Q, МВАр | U, КВ | Р , МВт | Q, МВАр | U, КВ | Р , МВт | Q, МВАр | U, КВ
/ время замера |  | 03-00 |  |  | 04-00 |  |  | 09-00 |  |  | 10-00 |  |  | 18-00 |  |  | 19-00
КТЭЦ Ф-101 | 1.5795 | 0.75273 | 10.32 | 1.57 | 0.76 | 10.3 | 3.3353 | 1.2436 | 9.94 | 3.45 | 1.14 | 9.7 | 2.9716 | 0.95483 | 9.7 | 2.93 | 0.86 | 9.8
---- / / ---- Ф-102 | 1.7505 | 0.85023 | 10.32 | 1.75 | 0.89 | 10.3 | 3.1702 | 1.242 | 9.94 | 3.34 | 1.08 | 9.7 | 3.7003 | 1.0974 | 9.7 | 3.54 | 1.02 | 9.8
Пс." 309 " Ф-162 | 1.6125 | 0.78367 | 10.2 | 1.61 | 0.78 | 10.2 | 2.1935 | 0.98122 | 9.9 | 2.26 | 0.96 | 9.7 | 2.3769 | 0.92553 | 9.7 | 2.42 | 0.7 | 9.7
---- / / ---- Ф-163 | 0.95624 | 0.36975 | 10.2 | 0.92 | 0.36 | 10.2 | 1.3335 | 0.43519 | 9.9 | 1.45 | 0.44 | 9.7 | 1.907 | 0.53341 | 9.7 | 1.93 | 0.45 | 9.7
---- / / ---- Ф-164 | 1.174 | 0.46202 | 10.2 | 1.15 | 0.46 | 10.2 | 1.565 | 0.53131 | 9.9 | 1.7 | 0.5 | 9.7 | 2.2267 | 0.63599 | 9.7 | 2.26 | 0.56 | 9.7
---- / / ---- Ф-165 | 1.3141 | 0.50106 | 10.2 | 1.26 | 0.5 | 10.2 | 1.7436 | 0.63279 | 9.9 | 1.89 | 0.75 | 9.7 | 2.2992 | 0.89381 | 9.7 | 2.33 | 0.7 | 9.7
Пс." Зеленогорская " Ф-104 | 0.96583 | 0.50503 | 10.5 | 1.26 | 0.53 | 10.5 | 1.4983 | 0.89898 | 10.1 | 2.47 | 0.92 | 10.1 | 1.2813 | 0.55876 | 10.1 | 1.2 | 0.8 | 10.1
---- / / ---- Ф-105 | 0.4955 | 0.22682 | 10.5 | 0.47 | 0.23 | 10.5 | 0.82204 | 0.29583 | 10.1 | 1.16 | 0.28 | 10.1 | 1.0144 | 0.26474 | 10.1 | 1.4 | 0.27 | 10.1
---- / / ---- Ф-106 | 0.60281 | 0.20206 | 10.5 | 0.6 | 0.21 | 10.5 | 0.82042 | 0.3003 | 10.1 | 1.7 | 0.23 | 10.1 | 1.1026 | 0.27241 | 10.1 | 0.9 | 0.17 | 10.1
---- / / ---- Ф-107 | 0.83715 | 0.35227 | 10.5 | 0.74 | 0.29 | 10.5 | 0.81425 | 0.31665 | 10.1 | 1.2 | 0.4 | 10.1 | 0.92823 | 0.48732 | 10.1 | 1.1 | 0.23 | 10.1
---- / / ---- Ф-111 | 1.0218 | 0.37928 | 10.5 | 1.26 | 0.5 | 10.5 | 1.8422 | 0.54817 | 10.1 | 3.18 | 1.13 | 10.1 | 2.2004 | 0.56398 | 10.1 | 1.9 | 0.5 | 10.1
---- / / ---- Ф-112 | 1.6822 | 0.68536 | 10.5 | 0.9 | 0.5 | 10.5 | 1.6801 | 0.48002 | 10.1 | 1.6 | 0.9 | 10.1 | 1.652 | 0.56918 | 10.1 | 1.3 | 0.2 | 10.1
---- / / ---- Ф-118 | 1.5425 | 0.54175 | 10.5 | 1.45 | 0.53 | 10.5 | 1.9538 | 0.76106 | 10.1 | 4.3 | 0.9 | 10.1 | 2.0335 | 0.51127 | 10.1 | 1.3 | 0.51 | 10.1
---- / / ---- Ф-187 | 1.372 | 0.47885 | 10.5 | 1.38 | 0.5 | 10.5 | 2.0202 | 0.56158 | 10.1 | 2.68 | 0.95 | 10.1 | 2.3796 | 0.56687 | 10.1 | 1.5 | 0.8 | 10.1
---- / / ---- Ф-188 | 0.99317 | 0.44889 | 10.5 | 0.66 | 0.31 | 10.5 | 0.78635 | 0.38069 | 10.1 | 1.5 | 0.34 | 10.1 | 0.84299 | 0.22942 | 10.1 | 0.3 | 0.45 | 10.1
Пс." Парковая " Ф-114 | 0.086435 | 0.021609 | 10.3 | 0.13 | 0.03 | 10.3 | 0.083684 | 0.030577 | 10.3 | 0.15 | 0.09 | 10.3 | 0.082686 | 0.035437 | 10.4 | 0.12 | 0.08 | 10.4
---- / / ---- Ф-115 | 0.76686 | 0.45355 | 10.3 | 0.96 | 0.59 | 10.3 | 1.5084 | 0.76841 | 10.3 | 2.03 | 1.2 | 10.3 | 1.4759 | 0.86211 | 10.4 | 1.57 | 0.62 | 10.4
---- / / ---- Ф-116 | 0.80932 | 0.37255 | 10.3 | 0.95 | 0.46 | 10.3 | 1.1636 | 0.44937 | 10.3 | 1.5 | 0.5 | 10.3 | 1.7037 | 0.57824 | 10.4 | 1.77 | 0.58 | 10.4
---- / / ---- Ф-117 | 0.17728 | 0.018028 | 10.3 | 0.24 | 0.04 | 10.3 | 0.5294 | 0.074183 | 10.3 | 0.63 | 0.33 | 10.3 | 0.34346 | 0.10733 | 10.4 | 0.43 | 0.1 | 10.4
---- / / ---- Ф-118 | 0.86846 | 0.19894 | 10.3 | 0.88 | 0.19 | 10.3 | 1.3094 | 0.26753 | 10.3 | 1.39 | 0.33 | 10.3 | 1.4941 | 0.32636 | 10.4 | 1.53 | 0.3 | 10.4
---- / / ---- Ф-119 | 1.0315 | 0.52685 | 10.3 | 1.14 | 0.62 | 10.3 | 1.3804 | 0.6234 | 10.3 | 1.65 | 0.79 | 10.3 | 1.7189 | 0.78377 | 10.4 | 2.09 | 0.75 | 10.4
---- / / ---- Ф-120 | 0.67366 | 0.23283 | 10.3 | 0.72 | 0.27 | 10.3 | 1.2011 | 0.33641 | 10.3 | 1.48 | 0.38 | 10.3 | 1.5722 | 0.38766 | 10.4 | 1.73 | 0.41 | 10.4
Пс." Запикетная " Ф-130 | 0.62955 | 0.15304 | 10.7 | 0.61 | 0.16 | 10.7 | 1.1887 | 0.23503 | 10.3 | 0.96 | 0.2 | 10.2 | 1.1285 | 0.20497 | 10.2 | 1.24 | 0.2 | 10.2
---- / / ---- Ф-131 | 0 | 0 | Повреждён | 0 | 0 | Повреждён | 0 | 0 | Повреждён | 0 | 0 | Повреждён | 0 | 0 | Повреждён | 0 | 0 | Повреждён
---- / / ---- Ф-132 | 0.74659 | 0.36944 | 10.7 | 0.71 | 0.35 | 10.7 | 1.5179 | 0.51753 | 10.3 | 1.38 | 0.38 | 10.2 | 1.4422 | 0.41189 | 10.2 | 1.28 | 0.41 | 10.2
---- / / ---- Ф-133 | 0 | 0 | Отключен | 0 | 0 | Отключен | 0 | 0 | Отключен | 0 | 0 | Отключен | 0 | 0 | Отключен | 0 | 0 | Отключен
---- / / ---- Ф-137 | 0.080795 | 0.04515 | 10.7 | 0.24 | 0.12 | 10.7 | 0.081776 | 0.035363 | 10.3 | 0.22 | 0.1 | 10.2 | 0.080422 | 0.036288 | 10.2 | 0.41 | 0.13 | 10.2
---- / / ---- Ф-139 | 0.983 | 0.26504 | 10.7 | 1.04 | 0.29 | 10.7 | 1.7404 | 0.38245 | 10.3 | 1.31 | 0.25 | 10.2 | 1.939 | 0.38246 | 10.2 | 1.86 | 0.35 | 10.2
---- / / ---- Ф-141 | 0.60091 | 0.2422 | 10.7 | 0.7 | 0.28 | 10.7 | 1.2808 | 0.38152 | 10.3 | 1.09 | 0.28 | 10.2 | 1.4192 | 0.36203 | 10.2 | 1.52 | 0.39 | 10.2

## 15.12.10 сводн. вед.
ВЕДОМОСТЬ
почасовых замеров активного и реактивного потребления электрической мощности ( МВт, МВАр )
|  | в режимный день 15.12.2010 г. по ОАО "Горэлектросеть" г.Кисловодск. | [8 empty] | tср.сут. = +2,5°C
ЧАСЫ | КТЭЦ |  | Пс. "309" |  | Пс. "Зеленог-я" |  | Пс. "Парк-я" |  | Пс. "Запикетная" |  | Город
| P , МВт | Q , МВАр | P , МВт | Q , МВАр | P , МВт | Q , МВАр | P , МВт | Q , МВАр | P , МВт | Q , МВАр | P , МВт | Q , МВАр
00-00 | 3.8012 | 1.8304 | 6.2245 | 2.6014 | 10.0963 | 4.0346 | 5.222 | 2.1893 | 3.2201 | 1.1208 | 28.5642 | 11.7765
01-00 | 3.8013 | 1.8303 | 5.4369 | 2.2726 | 9.5154 | 3.8139 | 4.6537 | 1.9393 | 3.2173 | 1.1285 | 26.6247 | 10.9848
02-00 | 3.4298 | 1.651 | 5.1453 | 2.1519 | 9.513 | 3.8203 | 4.4135 | 1.8244 | 3.128 | 1.1044 | 25.6295 | 10.552
03-00 | 3.3299 | 1.603 | 5.0569 | 2.1165 | 9.513 | 3.8203 | 4.4135 | 1.8244 | 3.0408 | 1.0749 | 25.3541 | 10.439
04-00 | 3.3669 | 1.673 | 4.9554 | 2.1053 | 9.3445 | 3.9742 | 4.4571 | 1.9387 | 3.1245 | 1.1221 | 25.2484 | 10.8133
05-00 | 3.807 | 1.4574 | 5.1221 | 1.936 | 9.5866 | 3.5604 | 5.0793 | 1.8516 | 3.8002 | 1.0257 | 27.3952 | 9.8311
06-00 | 4.2437 | 1.6225 | 5.5427 | 2.0935 | 9.5815 | 3.5522 | 5.581 | 2.031 | 4.6427 | 1.2438 | 29.5916 | 10.543
07-00 | 4.7637 | 1.8217 | 6.1919 | 2.3237 | 10.6114 | 3.873 | 6.6744 | 2.3936 | 5.3798 | 1.4395 | 33.6212 | 11.8516
08-00 | 5.9838 | 2.2871 | 6.4353 | 2.4133 | 11.0782 | 4.0166 | 6.7677 | 2.3862 | 5.8248 | 1.5637 | 36.0899 | 12.6669
09-00 | 6.5055 | 2.4856 | 6.8355 | 2.5805 | 12.2375 | 4.5433 | 7.1759 | 2.5499 | 5.8095 | 1.5519 | 38.564 | 13.7112
10-00 | 6.954 | 2.2742 | 7.3612 | 2.5267 | 13.8216 | 4.239 | 7.8624 | 2.9672 | 6.0208 | 1.4276 | 42.02 | 13.4347
11-00 | 7.3098 | 2.2616 | 7.4039 | 2.5416 | 13.8216 | 4.239 | 8.1964 | 3.0753 | 5.9582 | 1.4144 | 42.6899 | 13.5319
12-00 | 7.343 | 2.2679 | 7.4482 | 2.5569 | 13.8216 | 4.239 | 7.9615 | 2.9423 | 5.7672 | 1.371 | 42.3414 | 13.3772
13-00 | 6.942 | 2.1446 | 7.4779 | 2.5595 | 13.8216 | 4.239 | 7.703 | 2.8696 | 5.8073 | 1.3734 | 41.7517 | 13.1861
14-00 | 7.3901 | 2.2858 | 7.4355 | 2.5413 | 13.8068 | 4.2776 | 7.936 | 3.0057 | 5.5274 | 1.3013 | 42.0959 | 13.4117
15-00 | 7.2775 | 2.2524 | 7.5298 | 2.5798 | 13.9763 | 4.3202 | 7.7785 | 2.9154 | 5.4738 | 1.2891 | 42.0359 | 13.3568
16-00 | 6.6381 | 2.0482 | 7.5504 | 2.5792 | 13.8161 | 4.2504 | 7.6817 | 2.9146 | 5.3886 | 1.2663 | 41.0749 | 13.0586
17-00 | 6.992 | 2.1531 | 7.5477 | 2.5871 | 13.6559 | 4.1805 | 8.106 | 3.0613 | 5.8034 | 1.3514 | 42.1051 | 13.3336
18-00 | 6.672 | 2.0523 | 8.8097 | 2.9887 | 13.435 | 4.024 | 8.391 | 3.0809 | 6.0939 | 1.4255 | 43.4016 | 13.5714
19-00 | 6.2192 | 1.8072 | 8.8228 | 2.6966 | 13.3872 | 4.5305 | 7.6493 | 3.3787 | 5.7076 | 1.4831 | 41.7862 | 13.8961
20-00 | 5.8013 | 2.0879 | 8.6857 | 2.659 | 13.265 | 4.3771 | 7.4477 | 3.2244 | 5.4731 | 1.4176 | 40.6727 | 13.7659
21-00 | 5.5075 | 1.9822 | 8.9023 | 2.7356 | 12.5968 | 4.1722 | 7.4477 | 3.2244 | 5.0397 | 1.3003 | 39.494 | 13.4148
22-00 | 5.0638 | 1.822 | 8.1977 | 2.5178 | 11.2895 | 3.7813 | 7.0509 | 3.0452 | 4.7038 | 1.2079 | 36.3056 | 12.3743
23-00 | 4.4885 | 1.6147 | 7.3506 | 2.2608 | 10.133 | 3.381 | 6.1745 | 2.6466 | 3.8769 | 1.009 | 32.0234 | 10.9121
24-00 | 4.0012 | 1.4404 | 6.3747 | 1.9689 | 9.4619 | 3.1741 | 5.5709 | 2.3374 | 3.5685 | 0.94649 | 28.9773 | 9.8673